## 用户需求书

- 主要建设内容

本项目主要完成海口市琼山区妇幼保健院内视频监控系统的老旧监控系统的更换，并通过增补摄像机进一步完善对院内重点区域的有限监控覆盖。本项目共需部署摄像机数量为30台，需全部采用高清网络智能摄像机。其中红外筒式智能摄像机22台、红外高清智能半球摄像机4台、室内红外高清智能球机3台、广角网络摄像机1台。具体监控点设备部署要求如下：

监控点位设备部署清单

| 楼层 | 区域 | 筒机（台） | 半球（台） | 球机（台） | 广角（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层（11台） | 大厅 | 2 |  |  | 1 |
|  | 收银 | 2 |  |  |  |
|  | 药房、药库 | 1 |  |  |  |
|  | 儿科门诊 | 2 |  | 2 |  |
|  | 注射区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 楼梯口 |  | 2 |  |  |
| 二层（5台） | B超区域 | 1 |  |  |  |
|  | 妇科门诊走廊 | 3 |  |  |  |
|  | 检验科外 | 1 |  |  |  |
| 三层（6台） | 三层走廊 | 2 |  |  |  |
|  | 手术室门口 | 1 |  |  |  |
|  | 住院部导诊台 |  |  |  | 1 |
| 三层（2个） | 数据化预防接种门诊 |  | 2 |  |  |
| 四层（6台） | 病房走廊 | 2 |  |  | 1 |
| 电梯（2台） | 电梯 |  | 2 |  |  |
| 合计 |  | 18 | 6 | 3 | 3 |
| 总计 |  | 30 |  |  |  |

- 主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络红外筒型摄像机 | 1、400万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、补光灯类型: 红外灯，防补光过曝: 支持 4、补光距离: 最远可达50 m 5、最大图像尺寸: 2560 × 1440 6、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 7、音频: 1个内置麦克风 |
| 2 | 红外高清智能半球摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； 2、2.8-6.0mm镜头可选，最大图像尺寸：2560 × 1440； 3、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重; 4、Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法; |
| 3 | 室内红外高清智能球机 | 1、全景4Mp全彩4mm;细节2Mp红外23倍 2、水平范围: 360° 3、垂直范围:-15°-90°(自动翻转) 4、传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS；【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 5、★支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 |
| 4 | 广角网络摄像机 | 1、600万全彩广角 2、全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头 3、支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9 4、最高分辨率可达3632×1632@20 fps 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 6、支持柔光灯补光，照射距离最远可达10 m 7、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 |
| 5 | NVR（含8块8T监控专用硬盘） | 1、输入带宽不小于：256Mbps 2、输出带宽不小于：160Mbps 3、支持不少于32路H.264、H.265混合接入 4、最大支持12×1080P解码 5、8盘位，可满配8T硬盘 6、配置不小于8块8T监控级专用硬盘 7、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频 8、★支持同时输出8路 H.264编码、30fps、1920×1080格式的视频图像 |
| 6 | 液晶监视器（含支架） | 1、不小于55寸， 2、支持3840*2160@60Hz超高清显示， 3、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰， 4、不少于1个HDM接口1个VGA接口，内置立体声喇叭， 5、刷新率不低于：60 Hz、亮度不低于：750NIT、物理分辨率不小于：3840 × 2160、屏幕可视区域不小于：1212*682， 6、提供壁挂式安装支架。 |
| 7 | 汇聚交换 | 24个10/100/1000Base-TX端口，2个千兆Combo口 |
| 8 | 接入交换机 | 8个10/100Base-TX端口，1个10/100/1000Base-TX端口 |

- 其它要求

3.1设备供电要求：设备采用供中供电方式，所有监控前端设备统一从监控室取电，不得采用就近取电方式。

3.2网络要求：为便于管理和维护及满足后期系统扩展需要，每楼层需配置不少于1台接入交换机用于本楼层的网络设备接入，楼层接入交换机通过光纤接入监控室汇聚交换机。

每楼层需配置不少于1个设备箱用于放置网络等设备，监控室需配置1台网络机柜用于放置NVR及网络等设备，网络机柜尺寸不小于600*600*1200，网络机柜内需配置不少于1个8位PDU及空开、防雷器等。

3.3综合布线要求：网络线不低于超5类规格，主电源线采用RVV2*1.5mm2及以上规格，设备电源线需采用RVV2*1.0mm2及以上规格，电梯监控需采用专用网线（超五类双屏蔽+电源带双钢丝）；管线敷设需符合国标及相关规范要求，做到专业美观。

3.4存储及显示要求：29个一般点位视频存储时间不少于30天1个特殊点位存储时间不少于180天，所有视频需通过2台55寸监视器上墙显示。

- 售后服务要求

4.1、本项目中供应商提供的所的软硬件系统设备，质保期不少于2年；

4.2、供应商需对本项目整体提供不少于1年的免费上门维修服务。